## Sayfa1
Q(Taşıdığı ısı) | Birimi | Tesisat türü | Debi(m3/s) | Hız(m/s) | Çap(mm) | Boru türü | C | Kayıp (mss/m) | Boru Boyu(m) | Toplam kayıp (mss) |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | "KIRMIZI" YAZI VE AÇILIR MENÜ OLAN YERLERİ DEĞİŞTİRİN.
2000 | 1 | 1 | 2.8497e-05 | 2 | 13.4725 | 2 | 110 | 0.0086242 | 100 | 0.86242 | 20 | ısıtma | 1 | 20 | 972 | 4.198
[11 empty] | 972 | soğutma | 2 | 7 | 998 | 4.198
[11 empty] | 4.198 | [8 empty] | OLUŞTURAN
Açıklama:Burada amaç doğru boru çapını seçmek ve detaya inmektir. Hızı peteklere yakın 0,2-0,5 arası alın diğer kolon ve kazana yakın hatlar size kalmış . Hızla basınç kaybı kontrolü yaparak en uygun çapı sizler seçin . Boru çapları daraldıkca hız artar ve sürtünem kaybı çok yaşanır. buda pompanın gücünü etkiler. | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Kutman KAPLAN
[11 empty] | 2.3256 | Kcal | 1 | 2.3256 |  | DÖKÜM BORU |  | 1 | 100 | İklimlendirme Ve Soğutma Teknikeri
[12 empty] | Kw | 2 | 2000 |  | DUKTİL BORU |  | 2 | 110 | mekanikproje@hotmail.com.tr
[12 empty] | W | 3 | 2 |  | SİYAH ÇELİK |  | 3 | 120
Not:Burdaki çap iç çaptır .hangi firmanın ürünün kullanıyor iseniz o firmanın kataloğundan iç çapı kıyaslayarak doğru çapı oradan seçebilirsiniz. | [15 empty] | GALVANİZE BORU |  | 4 | 120
[16 empty] | BETON BORU |  | 5 | 130
[16 empty] | PE BORU |  | 6 | 140
[16 empty] | PASLANMAZ ÇELİK |  | 7 | 140 | BİLGİYİ PAYLAŞMAYI SEVENLERİN MEKANI
[14 empty] | 1 |  | BAKIR BORU |  | 8 | 140
[12 empty] | 0.1 | 1 | 0.1
[12 empty] | 0.2 | 2 | 0.2 |  |  | C | 110
[11 empty] | 0.2 | 0.3 | 3 | 0.3
[12 empty] | 0.4 | 4 | 0.4
[12 empty] | 0.5 | 5 | 0.5
[12 empty] | 0.6 | 6 | 0.6
[12 empty] | 0.7 | 7 | 0.7
[12 empty] | 0.8 | 8 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 9 | 0.9
[12 empty] | 1 | 10 | 1
[12 empty] | 1.1 | 11 | 1.1
[12 empty] | 1.2 | 12 | 1.2
[12 empty] | 1.3 | 13 | 1.3
[12 empty] | 1.4 | 14 | 1.4
[12 empty] | 1.5 | 15 | 1.5
[12 empty] | 1.6 | 16 | 1.6
[12 empty] | 1.7 | 17 | 1.7
[12 empty] | 1.8 | 18 | 1.8
[12 empty] | 1.9 | 19 | 1.9
[12 empty] | 2 | 20 | 2
[12 empty] | 2.1 | 21 | 2.1
[12 empty] | 2.2 | 22 | 2.2
[12 empty] | 2.3 | 23 | 2.3
[12 empty] | 2.4 | 24 | 2.4
[12 empty] | 2.5 | 25 | 2.5
[12 empty] | 2.6 | 26 | 2.6
[12 empty] | 2.7 | 27 | 2.7
[12 empty] | 2.8 | 28 | 2.8
[12 empty] | 2.9 | 29 | 2.9
[12 empty] | 3 | 30 | 3
BORU ÇAP SEÇİM PROĞRAMI
www.mekanikhesaplar.com